## 様式3-3-①
要求水準書セルフチェックリスト
No. | 頁 | 項目等 |  |  | 要求水準項目 | 熱海市 チェック | 民間事業者記入欄
[7 empty] | 確認 | 提案書記載箇所
2 事業内容
1 | 3～6 | 2.5.1対象業務の概要および範囲 2.5.2対象施設の概要と範囲 | 表2対象業務の概要 表3本業務の対象範囲 表4対象施設 | － | 表2～表4に示す対象施設・範囲とする。
2 | 7 | 2.6.1工事区域および維持管理区域 | 図1現況平面図 | － | 工事区域は図1現況平面図(P2)に示す範囲のうち、工事期間における仮設の設置場所や資機材の置き場を含めた事業者が必要とする部分とする。ただし、図1に示す範囲で工事区域が不足する場合は、必要な用地を事業者の責任において調達する。
3 | 〃 | 2.6.2来宮浄水場の立地条件 | 表5立地条件 | － | 表5に示す立地条件を満足する計画とする。
4 | 9 | 2.8.1事業スケジュール | 表6事業スケジュール | － | 表6に示す事業スケジュールとする。
5 | 9～11 | 2.8.2遵守すべき関係法令等 | (1)関係法令等 (2)指針および各種基準等 (3)仕様書等 | － | 事業者は、本事業を実施するに当たり、2.8.2に示す関係法令等を遵守する。
3 事業の考え方
6 | 11 | 3.1事業者に求める役割 | － | － | 事業者に求められる役割を理解する。
4 基本事項
7 | 14 | 4.1前提条件 | － | － | 4.2に示す施設緒元を常時確保できる浄水処理システムを構築すること。
8 | 〃 | 4.2.1処理水量 | － | － | 来宮浄水場に求める処理能力は以下のとおりとする。 一日最大給水量:18,000ｍ3/日 計画浄水量 :一日最大給水量を供給可能な施設として提案
9 | 14,15 | 4.2.2原水水質および浄水水質要求水準 | 表9浄水水質要求水準 | － | ろ過水濁度:0.1度以下 アルミニウムおよびその化合物:0.1mg/L以下 として設定した浄水水質要求水準を満たす。
10 | 15 | 4.2.3耐震性能 | 表10耐震性能【機械・電気】 | － | 本事業範囲である機械設備および電気設備においては表10に示す耐震性能を有するものとする。なお、土木・建築施設については、耐震性能の確保は本市の責任として実施する。
11 | 15,16 | 4.2.4工事期間中における施設の機能維持 | － | － | ・工事期間中は、原則として既設の浄水・送水設備の機能を維持できるよう切替え計画を立てること。 ・既設浄水設備を移設、もしくは既設浄水設備と同等以上のろ過機能を有する仮設浄水設備を整備すること。 ・梅園配水池は県水の受水が可能なため、既設送水ポンプの移設工事中に限り送水ポンプの仮設は不要。ただし、送水ポンプの運転を停止する場合には、停止する日数を明らかにすること。 ・来宮配水池送水管切替工事は、来宮配水池の容量で配水機能を維持できる時間内に行うよう計画する。
12 | 16,17 | 4.2.5排水放流先について | 図3現況平面図 | － | 4.2.5および図3現況平面図に示す排水区分ごとの接続先・放流先に適した計画とする。
13 | 17 | 4.2.6排水施設について | － |  | 排水放流を行う場合は、物理洗浄1回分以上を貯留する排水施設を設けるものとする。排水放流を行わない場合は、洗浄間隔内で排水池容量がオーバーフローしない排水施設を設けること。
5.1 調査業務
14 | 17 | 5.1.2本事業の実施に当たっての留意事項 | － | － | 本市で実施した地質調査結果（別紙2参照）等を参考に、来宮浄水場再整備の設計業務および建設業務に当たって追加的に必要となる調査を行うこと。
15 | 18 | 5.1.3周辺環境調査 | － | － | 騒音および振動については施工開始前と膜ろ過設備、送水ポンプ設備等の試運転調整時に調査を行う。敷地境界における騒音規制および振動規制を満たすよう、土木・建築工事と協力し必要に応じて適切な対応を講じること。
16 | 〃 | 5.1.4測量 | － | － | 設計・施工を行うために追加作業が必要な場合は、事業者が追加作業を提案し実施する。
17 | 〃 | 5.1.5地質調査 | － | － | 設計・施工を行うために追加調査が必要な場合には、事業者が追加調査を提案し実施する。
18 | 〃 | 5.1.6試掘調査 | － | － | 設計・施工を行うために必要な場合は試掘調査を実施する。
5.2 設計業務
19 | 19 | 5.2.2設計共通事項 | － | ① | 既設浄水設備の移設、または仮設浄水設備を先行して整備することを義務付けるものとする。ただし、当該設備は膜ろ過の前処理施設(本設)として流用することを認める。
20 | 〃 | 〃 | － | ② | 場内の既設構造物の取壊しはまとめて行う計画とする。
21 | 〃 | 〃 | － | ③ | 自動・手動運転が可能な設備、構造であること。
22 | 〃 | 〃 | － | ④ | 使用する水道資機材の規格はJWWA規格もしくはJIS規格とする。
23 | 19 | 〃 | － | ⑤ | 表10(P15)に示した耐震性能を確保すること。
24 | 〃 | 〃 | － | ⑥ | 既存設備のうち、 梅園送水ポンプ3台、梅園送水ポンプ制御・遠方監視盤1面については流用すること。 電磁流量計3基、次亜塩素酸ナトリウム貯蔵槽2槽、次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ4台、次亜塩素酸ナトリウム注入設備操作盤1面については撤去後に市で保管する。
25 | 20 | 〃 | － | ⑦ | 管理棟や管廊等の排水については、場外へ排水可能な施設とすること。なお、排水ピット等を設ける場合、満水検知設備を設置し中央監視設備で監視可能なものとすること。
26 | 〃 | 〃 | － | ⑧ | 主要な槽の水位は現場だけではなく、中央監視設備にて監視できること。
27 | 〃 | 〃 | － | ⑨ | 水槽を設置する場合は、複数系統設置することとし、定期的な洗浄等のメンテナンスに配慮すること（膜ろ過浸漬水槽、排水槽等も含む）
28 | 〃 | 〃 | － | ⑩ | 避雷対策の法規制を受ける浄水場施設は、避雷設備を設けること（新JIS規格に準拠）。
29 | 〃 | 〃 | － | ⑪ | 全ての水槽は防水性を考慮した仕様とする。
30 | 〃 | 〃 | － | ⑫ | RC製の水槽で対象水が次亜塩素酸ナトリウム等の薬品を含む場合には、JWWA規格の内面防食塗装を施す。（塗装の施工は本市で実施する）。
31 | 〃 | 〃 | － | ⑬ | 全ての設備には、使用目的が分かるよう銘板等を設置する。
32 | 〃 | 〃 | － | ⑭ | 熱海市環境基本計画を理解し、市民が快適に暮らせる生活環境の確保、地球環境の保全に努めること。
33 | 〃 | 〃 | － | ⑮ | 提案書にLC-E（エネルギー消費量）、LC-CO2（二酸化炭素排出量）を記載すること（二酸化炭素排出原単位は、東京電力による最新の排出係数を使用）。
34 | 〃 | 〃 | － | ⑯ | 浄水場周辺の地盤は、JRの丹那トンネル掘削時に発生したズリで埋め立てられた地盤であることから、不確定要素が多い。施設計画にあたっては十分に注意を払うこと。
35 | 〃 | 5.2.3浄水施設 | (1)着水井(基本設計のみ) | － | 着水井の築造は任意とする。
36 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 着水井容量（2池の合計）は、原水槽との合計容量が計画浄水量の1時間分以上の容量を確保すること。
37 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 池清掃などを考慮し、2池構造とすること。
38 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 着水井の水位は、取水口水位や導水管口径、導水管延長を踏まえ、計画浄水量を導水可能な高さとする。
39 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 余剰原水は当該水槽から越流させて河川へ放流する。
40 | 〃 | 〃 | (2)原水槽(基本設計のみ) | － | 原水槽を新設すること。
41 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 原水槽容量（2池の合計）は計画浄水量の1時間以上の容量を確保すること。ただし、着水井を設ける場合には、着水井と原水槽の合計容量が計画浄水量の1時間以上の容量を確保していればよいものとする。
42 | 20,21 | 〃 | 〃 | ② | 池清掃などを考慮し、2池構造とすること。
43 | 21 | 〃 | 〃 | ③ | 原水槽の水位は、取水口水位や導水管口径、導水管延長を踏まえ、計画浄水量を導水可能な高さとする。既設着水井流入部（既設浄水場の導水管流入位置）における着水井水位上限値を『H=+68.08m』とする。
44 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | サンプリングポンプや検水管などを用いて管理事務所で採水が可能な設計とする。
45 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 余剰原水は当該水槽から越流させて河川へ放流する。
46 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 水槽内には迂流壁を設けて短絡流を防止する。
47 | 〃 | 〃 | (3)膜ろ過施設 | ① | ろ過方式は膜ろ過方式とする。なお、装置については公益財団法人水道技術研究センターの浄水用設備等認定登録設備とすること。
48 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 膜モジュールは、一般社団法人膜分離技術振興協会の水道用膜モジュール規格（AMST規格）認定を受けたものを使用すること。
49 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 膜ろ過設備の系列数は複数系列とし、薬品洗浄等の維持管理時など1系列停止時においても流束上昇等により計画浄水量を確保できることとする。
50 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 浄水処理（膜の薬品洗浄を含む）で使用する薬品の液漏れが生じることがないよう材質、構造等に配慮するとともに、万一液漏れが発生した場合でも被害を最小限とする対策を講じること。
51 | 21 | 〃 | 〃 | ⑥ | 浄水水質要求水準を満足させること。
52 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 膜ろ過装置には膜の破断検知システムを装置毎に設置すること。
53 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | 膜ろ過装置の構造は、装置の更新が行える構造とする。
54 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑨ | 薬品洗浄は物理洗浄とあわせて洗浄計画を提示すること。ただし、必要に応じて薬品洗浄費、薬品洗浄のために必要となる仮設膜、予備膜、廃液の産廃処分費等を維持管理費に計上すること。
55 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑩ | 薬品洗浄廃液は、関係法令に基づき適切に処分すること。
56 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑪ | 排水は、必要に応じて固形物を適切に分離し、産業廃棄物として処分すること。また、分離排水の場外への放流水は、「水質汚濁防止法」第3条に規定する排水基準を遵守すること。
57 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑫ | 分離排水を場内で再利用する場合は、クリプトスポリジウム等の耐塩素性微生物の系内濃縮を抑止するための対策を施す。
58 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑬ | 膜の薬品洗浄水槽や調液する薬品水槽、中和槽は耐薬品性を考慮すること。
59 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑭ | 膜ろ過設備周りの施設については、防水性と長寿命を考慮した提案とすること。
60 | 21,22 | 〃 | 〃 | ⑮ | 浸漬水槽に膜を設置し、同じ槽内で薬品洗浄を実施する場合で、なおかつ、RC製の水槽とする場合には耐薬品塗装を施すこと（塗装の施工は本市で実施する）。
61 | 22 | 〃 | 〃 | ⑯ | 装置類の設計用水平震度は2.0とすること。
62 | 〃 | 〃 | (4)薬品注入設備 | － | 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用すること。その他の浄水処理に必要な薬品注入は事業者の提案によるものとするが、①～⑪に示すものについては、下記の記載に従って設計を行うこと。
63 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 注入ポンプは必要に応じ予備機を設けること。
64 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 薬品貯蔵槽は2槽以上設置すること。
65 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 薬品貯蔵量は水道施設設計指針に準ずること。
66 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 薬品貯蔵槽は室内設置とし、次亜塩素酸ナトリウムについては塩素酸対策としての温度管理を適切に行うこと。温度管理方法は事業者の提案によるものとする。
67 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 薬品貯蔵槽にはアナログ式液位計と電極を設置し、中央監視設備で確認できること。
68 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 薬品室は防液堤内に耐薬品塗装を行い（塗装の施工は本市で実施する）、安全で十分な維持管理スペースを確保すること。
69 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 無注入の検知ができる設備とし、中央監視設備で警報が確認できること。
70 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | 薬品の漏洩検知ができる設備とし、中央監視設備で警報が確認できること。
71 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑨ | 貯蔵槽から注入点まで容易にメンテナンスが可能な計画とすること。
72 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑩ | 防液提の容量は、薬品貯蔵槽1槽分以上とすること。
73 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑪ | 防液堤からの排液方法を考慮すること。
74 | 〃 | 5.2.4排水施設(排水池は基本設計のみ) | － | － | 排水施設を新設すること。
75 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 洗浄排水は排水池へ排水する。排水池容量および洗浄排水の再利用は事業者提案とする。
76 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 排水池内の水を原水槽（もしくは着水井）へ返送する場合は、固液分離を行い、汚泥は産業廃棄物として処分し、上澄水返送はクリプトスポリジウム等の耐塩素性微生物の系内濃縮に配慮すること。なお、排水に伴う産廃処分費等は維持管理費に計上すること。
77 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 膜モジュールの薬品洗浄廃液は産業廃棄物として適切な処理を行うこと。ただし、薬品洗浄後のすすぎ水については、放流基準の水質を満足すれば、中和後の放流を認める。
78 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | RC製の排水池で次亜塩素酸ナトリウム等の薬液を含む場合には、JWWA規格の内面防食塗装を施す。（塗装の施工は本市で実施する）。
79 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | SS計、PH計、その他水質計器の設置は義務付けない。
80 | 23 | 5.2.5浄水池(基本設計のみ) | － | － | 浄水池を新設すること。
81 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 浄水池容量（2池の合計）は、計画浄水量の1時間以上分の容量を確保すること。
82 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 池清掃などを考慮し、2池構造とすること。
83 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 浄水池の水位は、来宮配水池水位や送水管口径、送水管延長を踏まえ、来宮配水池の計画一日最大給水量9,800m3/日を送水可能な高さとする。既設マイクロストレーナ槽流出部（既設浄水場の来宮配水池送水管流出位置）における浄水池のL.W.L.下限値を『H=+67.00m』とする。
84 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | ステンレス鋼製角形浄水池とする場合には、『ステンレス鋼製角形配水池設計指針（WSP073-2010）』に準拠した仕様とする。
85 | 〃 | 5.2.6送水ポンプ設備 | － | ① | 初川PC配水池への送水ポンプ設備は本工事の対象範囲からは除外する。ただし、設計上は送水ポンプ設備の設置スペースを考慮すること。
86 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 梅園配水池への送水ポンプ設備は既設ポンプ設備を移設、流用すること。移設期間中は、他施設から梅園配水池へ送水可能なため仮設等は不要とする。
87 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 送水ポンプ設備は24時間で計画送水量を送水可能な容量とする。
88 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 送水ポンプ設備は複数台で構成し、必ず予備機を1台以上設けること。
89 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 水撃作用および空転防止への対策を施し、騒音・振動など環境面に配慮すること。
90 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 各送水先の計画高水位と計画送水量を満足する能力を有すること。
91 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | ポンプ形式等は事業者の提案とするが、省エネルギー、維持管理に配慮した設備構成とする。
92 | 〃 | 〃 | 表12送水ポンプ設備設計条件 | ⑧ | 送水ポンプ施設の設計条件は表12のとおりとする。
93 | 24 | 5.2.7場内配管(基本設計のみ) | － | － | 場内配管については、既設の導水管から原水の取り出しを行い、既設送水管への接続を行う。具体的な接続箇所は5.3.2に示す。
94 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 接続する場内配管は、水理計算、管厚計算等により、適切な口径、管種を選定すること。
95 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 場内配管（埋設部）は本市の範囲とするが、φ250以上はダクタイル鋳鉄管の耐震継手（φ450以上はNS形継手、φ400以下はGX形継手）、φ200以下は水道配水用ポリエチレン管とし、必要口径および敷設ルートを計画・提案すること。屋内および槽内配管は事業者提案とするが、薬液注入管、検水管、検水排水管を除いてはステンレス鋼管もしくはポリエチレン粉体ライニング鋼管（PD）のいずれかを使用すること。
96 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 躯体との境界部には、沈下量を反映した伸縮可とう管（耐震継手）を設置するため、基本設計では場内配管スペースに配慮すること。
97 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 流水の遮断、制御、水圧調整等を有効かつ安全に行うため、バルブを適所に設置すること。
98 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 制御する水量、水圧等を検討し、適切なバルブを選定すること。
99 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 電食防止対策を施すこと。
100 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 流量計を設ける場合には必要に応じてバイパス管等を設けること。また、流量計取り外しのための伸縮管を設置すること。
101 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | フランジ継手は、構造物内であってもGF形式（メタルタッチ）とする。
102 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑨ | 新丹那水源導水管は原水槽（着水井がある場合は着水井）へ接続する。
103 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑩ | 県水送水管は浄水池へ接続する。
104 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑪ | 膜ろ過設備のバイパス管を設け、バイパス管には次亜塩素酸ナトリウムの注入が行えるよう施設整備すること。
105 | 〃 | 5.2.8場内整備(基本設計のみ) | － | ① | 用地境界は、本市の示す資料および用地境界杭等により境界を確認する。必要に応じて本市が境界杭を設置する。
106 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 浄水場内の計画地盤高は、車両の乗り入れに支障のない範囲で道路高より高くなるように計画する。浄水場内の雨水排水を考慮し、場内の地表勾配が少なくとも1％程度確保できるよう、また、公共下水道への接続および場内排水設備の構造も考慮したうえで設定すること。なお、場内の汚水排水桝（最終桝）の設置位置は図3(P17)に示す位置とする。
107 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 場内道路は維持管理性、機器の搬入出等を念頭に置いた幅員、線形とすること。
108 | 24 | 〃 | 〃 | ④ | 場内舗装はコンクリート舗装とする。
109 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 場内への車両の駐車可能台数は極力多く確保する。なお、1台当りの駐車スペースは幅2.7m、長さ6.0mとする。
110 | 25 | 5.2.9機械設備配管 | － | ① | 薬液注入管、検水管、検水排水管を除いてはステンレス鋼管もしくはポリエチレン粉体ライニング鋼管（PD）のいずれかを使用すること。
111 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 躯体貫通部における止水を確保すること。
112 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 流水の遮断、制御、水圧調整等を有効かつ安全に行うため、バルブを適所に設置すること。
113 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 制御する水量、水圧等を検討し、適切なバルブを選定すること。
114 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 電食防止対策を施すこと。
115 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 流量計を設ける場合には必要に応じてバイパス管等を設けること。また、流量計取り外しのための伸縮管を設置すること。
116 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | フランジ継手は、構造物内であってもGF形式（メタルタッチ）とする。
117 | 〃 | 5.2.10電気計装設備 | (1)電気室等 | ① | 電気室・受変電室等を設けること。
118 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 電気室・受変電室等には空調設備を設置すること。
119 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 電気室は将来更新を考慮した設計をすること。
120 | 〃 | 〃 | (2)受変電設備 | ① | 受変電配電盤は、屋内に設置すること。
121 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 常用回線（高圧１回線）受電とし、変圧器バンク方式は事業者提案とする。
122 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 高圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1425に準拠すること。
123 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 低圧閉鎖配電盤の保護構造は、JEM-1265に準拠すること。
124 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 受電盤主幹遮断器は、真空遮断器とすること。
125 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 主変圧器（事業者の必要容量とする。）はトップランナー変圧器を採用し盤内に収納すること。
126 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 設備毎に電気使用量の把握ができること。
127 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | 受電点については電力会社と協議のうえ決定すること。
128 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑨ | 遮断器の操作用電源を確保すること。
129 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑩ | 初川PC配水池への送水ポンプの電力負荷も見込んだ計画とすること。
130 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑪ | 建築附帯設備の電力負荷も見込んだ計画とすること。
131 | 25,26 | 〃 | (3)非常用電源設備 | ① | 計画浄水量と計画送水量を満たす電力供給が可能な容量とすること（梅園配水池および初川PC配水池への送水ポンプ動力を含む）。
132 | 26 | 〃 | 〃 | ② | 非常用電源設備の仕様は事業者提案によるものとする。
133 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 始動方法は電気始動とすること。
134 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 配電盤については、(2)受変電設備に示す保護構造とすること。
135 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 使用燃料はA重油とし、燃料タンクは24時間分の容量を確保すること。
136 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 燃料の貯蔵方法は事業者提案とする。
137 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 停電発生時において、始動・非常用電源切換が自動で行えること。
138 | 26 | 〃 | 〃 | ⑧ | 常用電源喪失後、40秒以内に所定の電圧を確保できること。
139 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑨ | 冷却水ヒーターの起動基準温度が15℃以下の製品を使用すること。
140 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑩ | 建築附帯設備の電力負荷も見込んだ計画とすること。
141 | 〃 | 〃 | (4)運転操作設備 | ① | 配電盤については、(2)受変電設備に示す保護構造とすること。
142 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | コントロールセンタはJEM-1195に準拠、インバーター盤、動力制御盤はJEM-1265に準拠のこと。また、制御電源方式は原則個別電源方式とすること。
143 | 〃 | 〃 | (5)計装設備 | ① | 原水水量、膜ろ過水量、送水量、排水量、薬品注入量の測定は、電磁流量計を用いて行うこと。
144 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 流量計設置場所には、必要に応じてバイパス管等を設けること。
145 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 浄水の「残留塩素」を連続して測定すること。
146 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 原水、膜ろ過水の「濁度」を連続して測定すること。
147 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 原水、浄水の「PH」、「色度」を連続して測定すること。
148 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 膜ろ過入口の「水温」を連続して測定すること。
149 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 雷対策が必要な電源回路および信号回路にはアレスタを設けること。
150 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | 水位の監視および制御のために必要な施設には水位計を設置すること。
151 | 26,27 | 〃 | (6)中央監視設備(基本設計のみ) | － | 再整備事業に係る中央監視設備は機能増設として別事業にて実施する。本事業では、①～⑲の伝送項目を見込んだ設計とすること。必要と考える機能増設内容を提案すること。
152 | 27 | 〃 | (7)その他の事項 | ① | 電気ケーブルの布設について 波付硬質合成樹脂管またはポリエチレンライニング鋼管とし、必要口径および敷設ルートを計画・提案すること。 なお、建築附帯設備に係るケーブル布設は本市が実施するが、場内の埋設ケーブルは工事対象に含む。
153 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 関係官庁提出書類について 自家用電気工作物保安規定、電気主任技術者関係書類および工事計画届出書等を作成すること。
154 | 〃 | 5.2.11建築物(基本設計のみ) | (1)共通事項 | ① | 建築物は、鉄筋コンクリート構造とすること。
155 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 周辺景観への影響を最小限とするため、建築物の高さは可能な限り低くすること。
156 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 建築物の床付高はH=+61.00m以上とすること。
157 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 騒音が生じる部屋は、防音に配慮した構造とすること。
158 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 管理事務室、電気室は、ピット、天井、フリーアクセスフロア等、維持管理性と更新時の利便性に配慮した設計とする。
159 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | トイレ、水質分析室等の床下に配管を配置する室については、メンテナンス性を考慮した床の構造とすること。
160 | 28 | 〃 | 〃 | ⑦ | 各施設の維持管理が容易となるように階段、スロープおよび手摺等を設けること。なお、通路、階段、スロープは1.00m以上の幅員を確保すること。
161 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑧ | 各施設には設備機器の搬入および搬出が可能となる設備や開口等を設けること。
162 | 〃 | 〃 | (2)管理棟等 | － | 機械・電気設備で必要となる部屋以外に(2)で示す各室を設けること。なお、機械・電気設備で必要となる部屋の諸元は事業者提案とする。
163 | 〃 | 5.2.12見学施設 | － | － | 場内は見学者に配慮した施設計画とする。ただし、施設をくまなく見学できるものとする必要はなく、管理棟内で浄水施設および展示物を見学し、音声と映像を用いて施設の説明を行う形態とする。なお、見学者は地元小学生50名程度を想定し、一度に見学することが困難な場合は順番に見学できるよう計画する。
164 | 28,29 | 5.2.13浄水・送水設備の移設または仮設 | － | － | 工事期間中、新設する浄水・送水設備の運用が可能になるまでは、原則として既設の浄水・送水設備の機能を維持すること。また、既設浄水設備を移設、もしくは既設浄水設備と同等の機能を有する仮設浄水設備を整備すること。既存設備の移設スペースおよび仮設の設置スペースは、来宮浄水場場内もしくは旧配水池（V=4,000m3）南側水槽の上部または内部とする。
165 | 29 | 5.2.14上記を除く土木設計 | － | ① | 建築物および水槽は杭基礎とする。
166 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 杭基礎は、事業者提案時においてはオールケーシング工法で、杭径φ1,500、杭長23m、杭の中心間隔4mと仮定する。基本設計においては、土質や周辺環境、施工条件等を考慮し、適当な杭基礎工法を選定する。ただし、構造計算は不要とし、杭径等の条件は事業者提案時と同条件で設計を行う。
167 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 既設構造物の基礎は支持力の評価が困難なため、新設構造物が既設構造物の基礎を流用することは認めない。
168 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 掘削に伴う周辺への影響が懸念される場合には土留めを使用する。
169 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 軌道部に近接する範囲では自立式鋼矢板および自立式親杭横矢板を使用しないこと。
170 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 土木、建築工事は、施工段階ごとに主要な施工機器や資材の搬入出・配置の検討を行い、提示すること。検討にあたっては、構造物築造に伴う土留め工法、掘削スペース、外部足場等も考慮すること。
171 | 〃 | 5.2.15撤去設計 | － | － | 既設構造物の撤去設計は、撤去工事に伴う法務局、軌道、河川などの周辺構造物への影響を考慮して行うこと。周辺への影響が懸念され仮設等が必要と判断される場合には、部分的な残置もやむを得ないものとするが、地中構造物を残置する場合は、内部を流動化処理土等で充填するものとする。なお、杭基礎を打設する範囲については地中に構造物を残置しない設計とする。
172 | 30 | 5.2.16照査業務 | － | － | 機械・電気設備設計業務について、照査技術者が設計照査を行うこと。
5.3 工事業務
173 | 31 | 5.3.2 本業務の実施に当たっての留意事項 | (1)工事全般 | － | 事業者は各種関連法令および工事の安全等に関する指針等を遵守し、工事前に設計図書に基づく施工計画書を作成し、本市の確認を得たうえで建設工事に着手すること。
174 | 〃 | 〃 | 〃 | ① | 事業者は工事管理状況を本市に毎月報告するほか、本市からの要請があれば施工の事前説明および事後説明を行うこと。また、本市は、適宜工事現場での施工状況のモニタリングを行うことができるものとする。
175 | 31,32 | 〃 | 〃 | ② | 事業者は、土木・建築工事を含む全体工程表を作成のうえ、全体工程調整会議を定例で主催すること。
176 | 32 | 〃 | 〃 | ③ | 事業者は発注者と協力して着工に先立ち近隣の調査等を十分に行い、理解と協力を得て円滑な進捗を図ること。
177 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 事業者は工事関係者の安全確保と環境に十分配慮すること。
178 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 既存設備の撤去工事にあたっては、浄水場の運転に支障をきたさない工程および工法とすること。
179 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑥ | 既存設備（機械電気・土木建築含め）は一括撤去すること。
180 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑦ | 機械・電気設備基礎、防液堤の設置、防液堤内の耐薬品塗装は本市が行う。
181 | 〃 | 〃 | (2)工事工程 | ① | 事業者は機械・電気設備に関する工事工程を作成し、本市と協議する。
182 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 本市で実施する土木・建築工事および中央監視設備改造工事の工程と調整を図ること。
183 | 〃 | 〃 | (3)工事範囲 | ① | 既設管路との接続箇所は図4既設管路接続箇所のとおりとする。
184 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 浄水施設については、事業者提案により実施する。
185 | 32,33 | 〃 | (4)試運転 | ① | 事業者は、試運転を行い、個々の設備および施設全体としての性能および機能を確認すること。なお、試運転の実施前に試運転実施計画書を作成し、本市に提出および確認を受けること。
186 | 33 | 〃 | 〃 | ③ | 試運転時の電力については、建設工事に必要な電力とし、事業者自ら調達すること。
187 | 〃 | 〃 | 〃 | ④ | 試運転に使用可能な取水量は、来宮配水池、梅園配水池への送水量を確保したうえで可能な取水量とする。
188 | 〃 | 〃 | 〃 | ⑤ | 河川放流する排水（原水の越流は除く）については、水質汚濁防止法で定める排水水質基準を満たすことを確認する。
189 | 33 | 〃 | 〃 | ⑥ | 仮設の部分引き渡しは、運転開始前までに別途試運転を行うこと。
190 | 〃 | 〃 | (5)出来高検査および竣工検査 | ① | 事業者は建設工事過程の出来高について本市に報告し、出来高検査および竣工検査を受けること。
191 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 浄水水質の検査に要する費用は事業者負担とする。
192 | 〃 | 〃 | 〃 | ③ | 仮設の部分引き渡しは、運転開始前までに別途試運転を行うこと。
193 | 〃 | 〃 | (6)完成図書および各種申請図書の提出 | － | 建設業務に関する以下①～⑦の図書等を提出すること。仕様、部数および様式等は、本市の指示に従うこと。 ①完成図書 ②工事精算書 ③設備台帳(既存台帳への入力作業) ④工事写真 ⑤機器管理台帳(既存台帳への入力作業) ⑥各種申請図書 ⑦その他本市が求める図書
194 | 〃 | 〃 | (7)工事期間中の対応 | ① | 建設工事に必要となる電力、ガス、水道等は事業者自ら調達管理を行うこと。ただし、供用開始前の試運転に必要な水については、本市より供給する。
195 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 試運転期間中における排水計画は、本市と協議のうえ決定すること。
196 | 33,34 | 〃 | (8)環境対策 | － | 熱海市環境基本計画を理解し、以下①～⑤の事項に配慮すること。 ①省資源 ②省エネルギー ③温室効果ガスの排出抑制 ④周辺の生活環境(騒音、振動、臭気および交通等) ⑤周辺の景観
197 | 34 | 5.3.3引き渡し | (1)運転管理マニュアル作成 | ① | 新設施設の運転管理を本市が実施するために、事業者は運転管理マニュアルを作成し、市の承諾を得たものを納品する。
198 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 機器の取り扱い説明書とは異なるものであり、通常時の運転方法に加え非常時（災害および事故対応等）の対応についても示したものとする。
199 | 〃 | 〃 | (2) 運転管理に対する指導・助言 | ① | 事業者は新設施設を本市に引き渡す前の1ヶ月間、運転指導員を常駐させ、本市職員および本市水道施設管理委託業者へ運転指導を実施する。
200 | 〃 | 〃 | 〃 | ② | 本市が、浄水場の運転管理について事業者へ助言を求めた場合には、運転に関する助言を行う。
5.4 説明会等補助
201 | 〃 | 5.4.1本業務の内容 | － | － | 本業務は、来宮浄水場の更新工事を行う上で必要となる住民説明会等の補助業務であり、具体的には次の①,②の業務を行うこと。 ①周辺地域の住民説明会のための資料作成および説明会への出席 ②関係者が視察を行う際の各種対応